Сводная информация о проведенных проверках уполномоченными органами

за 2019 год

в отношении ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Проверяющий орган:

Средне-поволжское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

Информация о проверке:

Внеплановая выездная проверка

период: 24.07.2019 - 06.08.2019

Основание: распоряжение № 3301-Р/СО от 15.07.2019г.

Итог: акт № 14-872-08-19-139-ВП от 06.08.2019г, предписание № 14-872-08-19-139-ВП от 06.08.2019г.

Цель проверки:

Проверка соблюдения обязательных требований безопасности в энергетике

Результат устранения замечаний:

1. не представлено положение об энергетической службе

2. не обеспечена внеочередная проверка знаний в качестве административно-технического персонала механика Пензина А.И.

3. не представлены акты эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности по электроустановкам.

4. не организована внеочередная проверка знаний правил работы в электроустановках в качестве оперативно-ремонтного персонала у электромонтера Косолапова Е.Н.

5. не обеспечена эксплуатация электроустановок в соответствии с требованиями правил и других НТД- Приказом директора работникам не предоставлены права производства оперативных переключений, выдачи нарядов и распоряжений , права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.

6. не обеспечена эксплуатация электроустановок в соответствии с требованиями правил и других НТД . Не представлен журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности персоналу.

7. не представлен перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала , требующих присвоениясоответствующих групп по электробезопасности.

8. не обеспечено проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов электрооборудования. Не составлен годовой план-график ППР на все виды ремонтов.

9. не представлены инструкции с обязанностями ответственного за электрохозяйство и его заместителя.

10. не представлены инструкции: инструкция по оказанию первой помощи, инструкция по ТО для электромантера, инструкция по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, эксплуатационные инструкции по эксплуатации электроустановок, эолжностная инструкция электромонтера,

11. не обеспечена эксплуатация электроустановок в соответствии с требованиями правил и других НТД- работы в электроустановках не оформляются нарядами-допусками,в оперативном журнале, в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям,перечнем работ выполняемых в электроустановках в порядке текущей эксплуатации.

12. не назначен приказом ответственный работник из числа электротехнического персонала для поддержания исправного состояния , проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

13. не организована периодическая проверка переносных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним. Не представлен журнал регистраци инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных электроприборов и вспомогательного оборудования к ним.

14. не заведены паспорта на находящихся в эксплуатации заземляющие устройства электроустановок.

15. не производится осмотр видимых частей заземляющих устроиств электроустановок ответственных за электрохозяйство. Не представлен график осмотра видимых частей заземляющих устройств электроустановок.

16. не обеспечено укомплектование электроустановок средствами защиты, испытанными в соответствии с действующими правилами. Не представлен перечень средств защиты, журнал учета и содержания СЗ, протоколы испытаний СЗ.

17. не разработаны, не утверждены и не проверены ответственными за электрохозяйство на соответствие фактическим, однолинейные схемы электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования.

18. не разработаны и не согласованы с энергоснабжающей организацией инструкция, определяющая режим работы автономного источника электроснабжения.

19. готовность к пуску, результаты осмотров, время работы ТЭС не оформляются в журнале учета работы ТЭС , не представлена инструкция по эксплуатации и обслуживанию и мерам безопасности.

20. не обеспечена эксплуатация электроустановок в соответствии с требованиями правил и других НТД — электрооборудование не закреплено приказом директора за оперативно-ремонтным персоналом.

21. не представлен утвержденный директором перечень технической документации по эксплуатации электроустановок.

22. не установлена бирка на открытоположенных кабеляхв силовом вводно-распределительном щите жилого здания.

23. не соответствует требованиям правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой НТД устройство электроустановок- электропроводка к штепсельной розетке напряжением 220 в техническом подвале жилого здания положена по трубам отопления и водоснабжения.

24. не соответствует требованиям правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой НТД устройство электроустановок - электропроводка к штепсельной розетке напряжением 220 в пищевом складе № 1 пищеблока не защищена от механических повреждений (положена открыто за стеллажами из сгораемого материала)

25. на распределительных щитах освещения пищеблока не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений.

26. не предохранены от коррозии и не покрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники в овощном цеху пищеблока.

27. на распределительных щитах освещения, силовых распределительных щитах прачечной не нанесены надписи, указывающие назначение присоединения, диспетчерские наименования, предупреждающие знаки.

28. не соответствует требованиям правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой НТД устройство электроустановок — в помещениях особо опасных и повышенной опасности (прачечной) для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки, к которым подключаются переносные электроприборы не защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30мА.

29. не установлена бирка на открыто положенных кабелях в местах перехода через стены в электрощитовой прачечной.

30. не соответствует требованиям правил устройства электроустановок строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой НТД устройство электроустановок — помещение вводно-распределительного устройства прачечной не оборудовано электрическим освещением.

31. не установлены защитные решётки и рассеиватели на светильниках в слесарной.

32. на распределительных щитах освещения, силовых распределительных щитах слесарной не нанесены надписи, указывающие назначение присоединении, диспетчерские наименования, предупреждающие значки.

33. не соответствует требованиям правил устройства электроустановок строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой НТД устройство электроустановок — для писания персональных розеток для подключения электроинструмента применяется не гибкий кабель.

34. не заделан проем в стене между РУ 10кВ и трансформаторной камерой ТП-10/0,4 кВ № 8.13 «Интернат». До 06.12.2019г.

Проверяющий орган:

Военный комиссариат

Информация о проверке:

Внеплановая выездная проверка

период: 17.01.2019

Основание: Распоряжение (приказ) № М-15 от 30.08.2019г.

Итог: акт проверки №02 от 17.01.2019г.

Цель проверки:

Проверка готовности к мобилизации

Результат устранения замечаний:

Замечаний не выявлено

Проверяющий орган:

Министерство социального развития Саратовской области

Информация о проверке:

Внеплановая выездная проверка

период: 28.05.2019 - 10.06.2019

Основание: Распоряжение (приказ) № 11 от 16.05.2019г.

Итог: акт проверки №13-В от 07.06.2019г.

Цель проверки:

Проверка исполнения предписания № 8 от 15.11.2018г.

Результат устранения замечаний:

Замечаний не выявлено

Проверяющий орган:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей. Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области. (Роспотребнадзор)

Информация о проверке:

Внеплановая выездная

Период: 17.06.2019 - 28.06.2019г.

Основание: распоряжение от 07.06.2019г № 1245-в

Итог: акт проверки 1254 от 28.06.2019 года. Предписание 1245 от 28.06.2019г.

Цель проверки:

Проверка исполнения ранее выданного предписания № 205 от 09.02.2018г.

Результат устранения замечаний:

Не выполнено. Срок устранения нарушений не истек.

Проверяющий орган:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Саратовской области.

Информация о проверке:

Внеплановая выездная:

Период: 24.07.2019-30.07.2019 г.

Основание: распоряжение № 134-р от 17.07.2019г.

Цель: проверка исполнения ранее выданного предписания

Итог: акт проверки №5626-09/19 от 02.08.2019г. -предписание № 5626-12 от 02.08.2019г.

Цель проверки: ы

прекратить сброс жидких коммунальных отходов на почву срок исполнения до 30.10.2020г.

Результат устранения замечаний:

Не исполнено: срок исполнения предписания не истек

Проверяющий орган:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балашовскому району (Роспожнадзор)

Информация о проверке:

Внеплановая выездная:

Период: 11.11.2019-21.11.2019 г.

Основание: распоряжение № 85 от 31.10.2019

Цель: проверка исполнения ранее выданного предписания № 134/1/134 от 04.12.2018, № 129/1/129 от 06.12.2018

Итог: акт проверки № 85 от 21.11.2019г.

Цель проверки:

Выявленные замечания и сроки устранения:

Не выявлено

Проверяющий орган:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей. Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области. (Роспотребнадзор)

Информация о проверке:

Внеплановая выездная:

Период: 11.11.2019-28.07.2019 г.

Основание: распоряжение № 3365-в от 01.11.2019г

Цель: Проверка исполнения ранее выданного предписания № 2819 от 03.12.2018г.

Итог: акт проверки 3365 от 27.11.2019г. предписание № 3365 от 27.11.2019г.

Цель проверки:

Выявленные замечания и сроки устранения:

Обеспечить качество питьевой воды из распределительной сети подземных источников ГАУ Саратовской области «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» гигиеническим нормативам по показателю- массовая концентрация железа. Основание требования п.п. 3.1, 3.2, 3.4.1 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» До 01.11.2020г.

Результат устранения замечаний:

Не исполнено: срок исполнения предписания не истек

Проверяющий орган:

Средне - поволжкое управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. (Ростехнадзор)

Информация о проверке:

Внеплановая выездная:

Период: 19.12.2019-25.12.2019 г.

Основание: распоряжение № 6635-Р/СО от 11.12.2019г.

Цель: проверка исполнения ранее выданного предписания

Итог: Предписание №14-872-12-19-155-КП от 25.12.2019г.

Цель проверки:

Выявленные замечания и сроки устранения:

1. не представлены инструкции: инструкция по оказанию первой помощи, инструкция по ТО для электромонтера, инструкция по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, эксплуатационные инструкции по эксплуатации электроустановок, должностная инструкция электромонтера,

2.не обеспечена эксплуатация электроустановок в соответствии с требованиями правил и других НТД - работы в электроустановках не оформляются нарядами-допусками,в оперативном журнале, в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям,перечнем работ выполняемых в электроустановках в порядке текущей эксплуатации.

3.не организована периодическая проверка переносных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним. Не представлен журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных электроприборов и вспомогательного оборудования к ним.

4. не заведены паспорта на находящихся в эксплуатации заземляющие устройства электроустановок.

5. не обеспечено укомплектование электроустановок средствами защиты, испытанными в соответствии с действующими правилами. Не представлен перечень средств защиты, журнал учета и содержания СЗ, протоколы испытаний СЗ.

6.не разработаны, не утверждены и не проверены ответственными за электрохозяйство на соответствие фактическим, однолинейные схемы электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования.

Срок устранения замечаний 25.03.2020г.

Результат устранения замечаний:

Не исполнено: срок исполнения предписания не истек