Сводная информация

о проведенных проверках уполномоченными органами за  2022 год  в отношении

ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Главное управление министерства РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области

Плановая выездная

период: 20.05.2022-02.06.2022

Итог: Акт проверки № 31 от 01.06.2022г.

Предписание №  31/3 от 01.06.2022г.

1. На первом этаже в административном (жилом) корпусе здания дома интерната в отделении ПНО № 1-2 огнетушители расположены выше 1.5 метра до верха корпуса огнетушителя от пола.

2. На втором этаже в административном (жилом) здании дома интерната в 4-х вещевых складских помещениях на противопожарных дверях не установлены устройства для само закрывания дверей.

3. На втором этаже в административном (жилом) здании дома интерната в отделении ПНО № 5-6 на противопожарной двери приспособление для само закрывания двери неисправно.

4. На третьем этаже в административном (жилом) здании дома интерната в отделении ПНО № 8 в складском помещении на противопожарной двери приспособление для само закрывания неисправно.

5. На третьем этаже в административном (жилом) здании дома интерната в отделении ПНО № 8 на двери отделяющей лестничную клетку от этажа не установлено устройство для самозакрывания дверей с уплотнениями в притворах.

6. На третьем этаже в административном (жилом) здании дома интерната в административном отделении на двери отделяющей лестничную клетку от этажа не установлено устройство для самозакрывания дверей с уплотнениями в притворах.

7. На первом, втором и третьем этажах в административном (жилом) здании дома интерната ковровые дорожи, расположенные в коридорах на пути эвакуации не закреплены к полу.

8. На первом, втором и третьем этажах в административном (жилом) здании дома интерната на дверях отделяющих лестничные клетки от этажей в нижней части дверей отсутствуют уплотнения в притворах.

9. В административном (жилом) здании дома интерната не обозначены места хранения средств защиты органов дыхания.

10.В административном (жилом)  здании дома интерната светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

11. В помещении бани в месте установки приемо – контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты с указанием линий связи пожарной сигнализации.

12. В учреждении система противопожарной защиты в случаи пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку или открывание ворот установленных на подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники или ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот и иных технических средств на подъездах или дистанционно при устройстве видио- и аудиосвязи с местом их установки.

13. В помещении гаража № 5 сгораемые материалы расположены на расстоянии ближе 1 м. от электрощитов.

14. В административном (жилом) здании учреждения замки на дверях эвакуационных расположенных на 1, 2 и 3 этажах не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

15. В учреждении техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем отсутствует.

16. Баннер расположенный на фасадной части здания выполнен из сгораемых материалов.

17. В зданиях учреждения автоматическая пожарная сигнализация находится в неработоспособном состоянии.

18. В зданиях учреждения система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии.